## Compact 4
Compact 4
EN 442 Certification Data
Højde |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 509 | 745 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
n-Eksponent |  | 1.3216 | 1.3297 | 1.3264 | 1.3137 | 1.3117 | 1.3325 | 1.3291 | 1.3169 | 1.3018 | 1.3353 | 1.3319 | 1.3202 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3346 | 1.3234 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3385 | 1.3393 | 1.2919 | 1.3382 | 1.3463 | 1.3712
Overflade (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Vægt (kg/m) |  | 9.31 | 14.29 | 16.8 | 25.2 | 12.78 | 19.46 | 22.87 | 34.3 | 16.24 | 24.63 | 28.93 | 43.4 | 19.7 | 29.8 | 35 | 52.5 | 22.9 | 34.5 | 40.53 | 60.77 | 29.3 | 43.9 | 51.6 | 77.3
Vandindhold (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Ydelses tabel, Aritmetisk | [12 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? | [7 empty] | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> |  | Fremløbstemperatur (°C) |  |  | 75 | 60
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur |  |  | >>> |  | Returtemperatur (°C) |  |  | 65 | 30
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> |  | Rumtemperatur (°C) |  |  | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [7 empty] | Delta T |  |  | 49.8329 | 21.6404
Relativ afkøling |  | 18.18% | [7 empty] | Relativ afkøling |  |  |  | 75%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 204 | 298 | 393 | 540 | 270 | 382 | 498 | 684 | 333 | 461 | 598 | 822 | 392 | 538 | 693 | 956 | 447 | 612 | 784 | 1085 | 544 | 753 | 958 | 1334
| 500 | 255 | 373 | 491 | 675 | 338 | 477 | 623 | 856 | 417 | 577 | 747 | 1028 | 490 | 673 | 866 | 1195 | 559 | 765 | 981 | 1356 | 680 | 942 | 1198 | 1667
| 600 | 305 | 447 | 589 | 809 | 406 | 572 | 747 | 1027 | 500 | 692 | 896 | 1234 | 588 | 807 | 1039 | 1433 | 670 | 918 | 1177 | 1627 | 816 | 1130 | 1437 | 2000
| 700 | 356 | 522 | 687 | 944 | 473 | 668 | 872 | 1198 | 583 | 807 | 1046 | 1439 | 686 | 942 | 1212 | 1672 | 782 | 1071 | 1373 | 1898 | 952 | 1318 | 1677 | 2334
| 800 | 407 | 596 | 786 | 1079 | 541 | 763 | 996 | 1369 | 666 | 922 | 1195 | 1645 | 784 | 1076 | 1386 | 1911 | 894 | 1224 | 1569 | 2170 | 1088 | 1506 | 1916 | 2667
| 900 | 458 | 671 | 884 | 1214 | 608 | 859 | 1121 | 1540 | 750 | 1038 | 1345 | 1850 | 882 | 1211 | 1559 | 2150 | 1005 | 1377 | 1765 | 2441 | 1224 | 1695 | 2156 | 3001
| 1000 | 509 | 745 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
| 1100 | 560 | 820 | 1080 | 1484 | 744 | 1049 | 1370 | 1882 | 916 | 1268 | 1643 | 2262 | 1078 | 1480 | 1905 | 2628 | 1229 | 1683 | 2157 | 2983 | 1496 | 2071 | 2635 | 3667
| 1200 | 611 | 894 | 1178 | 1619 | 811 | 1145 | 1494 | 2053 | 1000 | 1384 | 1793 | 2467 | 1176 | 1614 | 2078 | 2867 | 1340 | 1836 | 2353 | 3254 | 1632 | 2260 | 2874 | 4001
| 1300 | 662 | 969 | 1277 | 1754 | 879 | 1240 | 1619 | 2224 | 1083 | 1499 | 1942 | 2673 | 1274 | 1749 | 2252 | 3106 | 1452 | 1989 | 2549 | 3526 | 1768 | 2448 | 3114 | 4334
| 1400 | 713 | 1043 | 1375 | 1889 | 946 | 1336 | 1743 | 2395 | 1166 | 1614 | 2092 | 2878 | 1372 | 1883 | 2425 | 3345 | 1564 | 2142 | 2745 | 3797 | 1904 | 2636 | 3353 | 4668
| 1500 | 764 | 1118 | 1473 | 2024 | 1014 | 1431 | 1868 | 2567 | 1250 | 1730 | 2241 | 3084 | 1470 | 2018 | 2598 | 3584 | 1676 | 2295 | 2942 | 4068 | 2040 | 2825 | 3593 | 5001
| 1600 | 814 | 1192 | 1571 | 2158 | 1082 | 1526 | 1992 | 2738 | 1333 | 1845 | 2390 | 3290 | 1568 | 2152 | 2771 | 3822 | 1787 | 2448 | 3138 | 4339 | 2176 | 3013 | 3832 | 5334
| 1700 | 865 | 1267 | 1669 | 2293 | 1149 | 1622 | 2117 | 2909 | 1416 | 1960 | 2540 | 3495 | 1666 | 2287 | 2944 | 4061 | 1899 | 2601 | 3334 | 4610 | 2312 | 3201 | 4072 | 5668
| 1800 | 916 | 1341 | 1768 | 2428 | 1217 | 1717 | 2241 | 3080 | 1499 | 2075 | 2689 | 3701 | 1764 | 2421 | 3118 | 4300 | 2011 | 2754 | 3530 | 4882 | 2448 | 3389 | 4311 | 6001
| 1900 | 967 | 1416 | 1866 | 2563 | 1284 | 1813 | 2366 | 3251 | 1583 | 2191 | 2839 | 3906 | 1862 | 2556 | 3291 | 4539 | 2122 | 2907 | 3726 | 5153 | 2584 | 3578 | 4551 | 6335
| 2000 | 1018 | 1490 | 1964 | 2698 | 1352 | 1908 | 2490 | 3422 | 1666 | 2306 | 2988 | 4112 | 1960 | 2690 | 3464 | 4778 | 2234 | 3060 | 3922 | 5424 | 2720 | 3766 | 4790 | 6668
| 2100 | 1069 | 1565 | 2062 | 2833 | 1420 | 2003 | 2615 | 3593 | 1749 | 2421 | 3137 | 4318 | 2058 | 2825 | 3637 | 5017 | 2346 | 3213 | 4118 | 5695 | 2856 | 3954 | 5030 | 7001
| 2200 | 1120 | 1639 | 2160 | 2968 | 1487 | 2099 | 2739 | 3764 | 1833 | 2537 | 3287 | 4523 | 2156 | 2959 | 3810 | 5256 | 2457 | 3366 | 4314 | 5966 | 2992 | 4143 | 5269 | 7335
| 2300 | 1171 | 1714 | 2259 | 3103 | 1555 | 2194 | 2864 | 3935 | 1916 | 2652 | 3436 | 4729 | 2254 | 3094 | 3984 | 5495 | 2569 | 3519 | 4510 | 6238 | 3128 | 4331 | 5509 | 7668
| 2400 | 1222 | 1788 | 2357 | 3238 | 1622 | 2290 | 2988 | 4106 | 1999 | 2767 | 3586 | 4934 | 2352 | 3228 | 4157 | 5734 | 2681 | 3672 | 4706 | 6509 | 3264 | 4519 | 5748 | 8002
| 2500 | 1273 | 1863 | 2455 | 3373 | 1690 | 2385 | 3113 | 4278 | 2083 | 2883 | 3735 | 5140 | 2450 | 3363 | 4330 | 5973 | 2793 | 3825 | 4903 | 6780 | 3400 | 4708 | 5988 | 8335
| 2600 | 1323 | 1937 | 2553 | 3507 | 1758 | 2480 | 3237 | 4449 | 2166 | 2998 | 3884 | 5346 | 2548 | 3497 | 4503 | 6211 | 2904 | 3978 | 5099 | 7051 | 3536 | 4896 | 6227 | 8668
| 2700 | 1374 | 2012 | 2651 | 3642 | 1825 | 2576 | 3362 | 4620 | 2249 | 3113 | 4034 | 5551 | 2646 | 3632 | 4676 | 6450 | 3016 | 4131 | 5295 | 7322 | 3672 | 5084 | 6467 | 9002
| 2800 | 1425 | 2086 | 2750 | 3777 | 1893 | 2671 | 3486 | 4791 | 2332 | 3228 | 4183 | 5757 | 2744 | 3766 | 4850 | 6689 | 3128 | 4284 | 5491 | 7594 | 3808 | 5272 | 6706 | 9335
| 2900 | 1476 | 2161 | 2848 | 3912 | 1960 | 2767 | 3611 | 4962 | 2416 | 3344 | 4333 | 5962 | 2842 | 3901 | 5023 | 6928 | 3239 | 4437 | 5687 | 7865 | 3944 | 5461 | 6946 | 9669
| 3000 | 1527 | 2235 | 2946 | 4047 | 2028 | 2862 | 3735 | 5133 | 2499 | 3459 | 4482 | 6168 | 2940 | 4035 | 5196 | 7167 | 3351 | 4590 | 5883 | 8136 | 4080 | 5649 | 7185 | 10002
Logaritmisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 68 | 98 | 130 | 180 | 91 | 126 | 164 | 228 | 112 | 151 | 197 | 273 | 133 | 176 | 228 | 317 | 152 | 200 | 257 | 355 | 185 | 247 | 312 | 425
| 500 | 85 | 123 | 162 | 225 | 113 | 157 | 205 | 285 | 141 | 189 | 246 | 342 | 167 | 220 | 284 | 396 | 190 | 251 | 321 | 444 | 231 | 308 | 390 | 531
| 600 | 101 | 147 | 195 | 271 | 136 | 188 | 247 | 342 | 169 | 227 | 295 | 410 | 200 | 264 | 341 | 475 | 228 | 301 | 385 | 532 | 278 | 370 | 467 | 637
| 700 | 118 | 172 | 227 | 316 | 158 | 220 | 288 | 399 | 197 | 265 | 344 | 478 | 234 | 308 | 398 | 555 | 266 | 351 | 449 | 621 | 324 | 432 | 545 | 744
| 800 | 135 | 197 | 260 | 361 | 181 | 251 | 329 | 456 | 225 | 303 | 394 | 547 | 267 | 352 | 455 | 634 | 304 | 401 | 514 | 710 | 370 | 493 | 623 | 850
| 900 | 152 | 221 | 292 | 406 | 204 | 283 | 370 | 513 | 253 | 341 | 443 | 615 | 300 | 396 | 512 | 713 | 342 | 451 | 578 | 799 | 417 | 555 | 701 | 956
| 1000 | 169 | 246 | 325 | 451 | 226 | 314 | 411 | 570 | 281 | 379 | 492 | 684 | 334 | 441 | 569 | 792 | 380 | 501 | 642 | 887 | 463 | 617 | 779 | 1062
| 1100 | 186 | 270 | 357 | 496 | 249 | 345 | 452 | 627 | 309 | 416 | 541 | 752 | 367 | 485 | 626 | 871 | 418 | 551 | 706 | 976 | 509 | 678 | 857 | 1169
| 1200 | 203 | 295 | 390 | 541 | 272 | 377 | 493 | 685 | 337 | 454 | 590 | 820 | 400 | 529 | 683 | 951 | 456 | 601 | 771 | 1065 | 556 | 740 | 935 | 1275
| 1300 | 220 | 319 | 422 | 586 | 294 | 408 | 534 | 742 | 366 | 492 | 639 | 889 | 434 | 573 | 740 | 1030 | 494 | 651 | 835 | 1154 | 602 | 802 | 1013 | 1381
| 1400 | 237 | 344 | 455 | 631 | 317 | 440 | 575 | 799 | 394 | 530 | 689 | 957 | 467 | 617 | 797 | 1109 | 532 | 702 | 899 | 1242 | 648 | 863 | 1091 | 1487
| 1500 | 254 | 369 | 487 | 676 | 340 | 471 | 616 | 856 | 422 | 568 | 738 | 1025 | 500 | 661 | 853 | 1188 | 570 | 752 | 963 | 1331 | 694 | 925 | 1169 | 1593
| 1600 | 270 | 393 | 520 | 722 | 362 | 502 | 657 | 913 | 450 | 606 | 787 | 1094 | 534 | 705 | 910 | 1267 | 608 | 802 | 1027 | 1420 | 741 | 987 | 1247 | 1700
| 1700 | 287 | 418 | 552 | 767 | 385 | 534 | 698 | 970 | 478 | 644 | 836 | 1162 | 567 | 749 | 967 | 1347 | 646 | 852 | 1092 | 1509 | 787 | 1048 | 1325 | 1806
| 1800 | 304 | 442 | 585 | 812 | 407 | 565 | 740 | 1027 | 506 | 681 | 885 | 1230 | 600 | 793 | 1024 | 1426 | 684 | 902 | 1156 | 1597 | 833 | 1110 | 1402 | 1912
| 1900 | 321 | 467 | 617 | 857 | 430 | 596 | 781 | 1084 | 534 | 719 | 935 | 1299 | 634 | 837 | 1081 | 1505 | 722 | 952 | 1220 | 1686 | 880 | 1172 | 1480 | 2018
| 2000 | 338 | 491 | 650 | 902 | 453 | 628 | 822 | 1141 | 562 | 757 | 984 | 1367 | 667 | 881 | 1138 | 1584 | 760 | 1002 | 1284 | 1775 | 926 | 1233 | 1558 | 2125
| 2100 | 355 | 516 | 682 | 947 | 475 | 659 | 863 | 1198 | 591 | 795 | 1033 | 1435 | 701 | 925 | 1195 | 1664 | 799 | 1052 | 1348 | 1864 | 972 | 1295 | 1636 | 2231
| 2200 | 372 | 541 | 715 | 992 | 498 | 691 | 904 | 1255 | 619 | 833 | 1082 | 1504 | 734 | 969 | 1252 | 1743 | 837 | 1103 | 1413 | 1952 | 1019 | 1357 | 1714 | 2337
| 2300 | 389 | 565 | 747 | 1037 | 521 | 722 | 945 | 1312 | 647 | 871 | 1131 | 1572 | 767 | 1013 | 1309 | 1822 | 875 | 1153 | 1477 | 2041 | 1065 | 1418 | 1792 | 2443
| 2400 | 406 | 590 | 780 | 1082 | 543 | 753 | 986 | 1369 | 675 | 909 | 1181 | 1641 | 801 | 1057 | 1366 | 1901 | 913 | 1203 | 1541 | 2130 | 1111 | 1480 | 1870 | 2550
| 2500 | 423 | 614 | 812 | 1127 | 566 | 785 | 1027 | 1426 | 703 | 946 | 1230 | 1709 | 834 | 1101 | 1422 | 1980 | 951 | 1253 | 1605 | 2219 | 1157 | 1542 | 1948 | 2656
| 2600 | 439 | 639 | 844 | 1172 | 589 | 816 | 1068 | 1483 | 731 | 984 | 1279 | 1777 | 867 | 1145 | 1479 | 2060 | 989 | 1303 | 1669 | 2307 | 1204 | 1603 | 2026 | 2762
| 2700 | 456 | 663 | 877 | 1218 | 611 | 848 | 1109 | 1540 | 759 | 1022 | 1328 | 1846 | 901 | 1189 | 1536 | 2139 | 1027 | 1353 | 1734 | 2396 | 1250 | 1665 | 2104 | 2868
| 2800 | 473 | 688 | 909 | 1263 | 634 | 879 | 1150 | 1597 | 787 | 1060 | 1377 | 1914 | 934 | 1234 | 1593 | 2218 | 1065 | 1403 | 1798 | 2485 | 1296 | 1727 | 2182 | 2974
| 2900 | 490 | 713 | 942 | 1308 | 656 | 910 | 1192 | 1654 | 816 | 1098 | 1426 | 1982 | 967 | 1278 | 1650 | 2297 | 1103 | 1453 | 1862 | 2574 | 1343 | 1788 | 2259 | 3081
| 3000 | 507 | 737 | 974 | 1353 | 679 | 942 | 1233 | 1711 | 844 | 1136 | 1476 | 2051 | 1001 | 1322 | 1707 | 2376 | 1141 | 1503 | 1926 | 2662 | 1389 | 1850 | 2337 | 3187