## Compact 4
Compact 4
EN 442 Certification Data
Højde |  | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 509 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
n-Eksponent |  | 1.3216 | 1.3264 | 1.3137 | 1.3117 | 1.3325 | 1.3291 | 1.3169 | 1.3018 | 1.3353 | 1.3319 | 1.3202 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3346 | 1.3234 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3385 | 1.3393 | 1.2919 | 1.3382 | 1.3463 | 1.3712
Overflade (m²/m) |  | 2.09 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Vægt (kg/m) |  | 9.31 | 16.8 | 25.2 | 12.78 | 19.46 | 22.87 | 34.3 | 16.24 | 24.63 | 28.93 | 43.4 | 19.7 | 29.8 | 35 | 52.5 | 22.9 | 34.5 | 40.53 | 60.77 | 29.3 | 43.9 | 51.6 | 77.3
Vandindhold (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Ydelses tabel, Aritmetisk | [11 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  | Andet temperatursæt? | [7 empty] | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 | <<< | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> |  | Fremløbstemperatur (°C) |  |  | 75 | 60
Returtemperatur (°C) |  | 65 | <<< | Ændre returtemperatur |  |  | >>> |  | Returtemperatur (°C) |  |  | 65 | 30
Rumtemperatur (°C) |  | 20 | <<< | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> |  | Rumtemperatur (°C) |  |  | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [6 empty] | Delta T |  |  | 49.8329 | 21.6404
Relativ afkøling |  | 18.18% | [6 empty] | Relativ afkøling |  |  |  | 75%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 204 |  | 540 | 270 | 382 | 498 | 684 | 333 | 461 | 598 | 822 | 392 | 538 | 693 | 956 | 447 | 612 | 784 | 1085 | 544 | 753 | 958 | 1334
| 500 | 255 | 491 | 675 | 338 | 477 | 623 | 856 | 417 | 577 | 747 | 1028 | 490 | 673 | 866 | 1195 | 559 | 765 | 981 | 1356 | 680 | 942 | 1198 | 1667
| 600 | 305 | 589 | 809 | 406 | 572 | 747 | 1027 | 500 | 692 | 896 | 1234 | 588 | 807 | 1039 | 1433 | 670 | 918 | 1177 | 1627 | 816 | 1130 | 1437 | 2000
| 700 | 356 | 687 | 944 | 473 | 668 | 872 | 1198 | 583 | 807 | 1046 | 1439 | 686 | 942 | 1212 | 1672 | 782 | 1071 | 1373 | 1898 | 952 | 1318 | 1677 | 2334
| 800 | 407 | 786 | 1079 | 541 | 763 | 996 | 1369 | 666 | 922 | 1195 | 1645 | 784 | 1076 | 1386 | 1911 | 894 | 1224 | 1569 | 2170 | 1088 | 1506 | 1916 | 2667
| 900 | 458 | 884 | 1214 | 608 | 859 | 1121 | 1540 | 750 | 1038 | 1345 | 1850 | 882 | 1211 | 1559 | 2150 | 1005 | 1377 | 1765 | 2441 | 1224 | 1695 | 2156 | 3001
| 1000 | 509 | 982 | 1349 | 676 | 954 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1117 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
| 1100 | 560 | 1080 | 1484 | 744 | 1049 | 1370 | 1882 | 916 | 1268 | 1643 | 2262 | 1078 | 1480 | 1905 | 2628 | 1229 | 1683 | 2157 | 2983 | 1496 | 2071 | 2635 | 3667
| 1200 | 611 | 1178 | 1619 | 811 | 1145 | 1494 | 2053 | 1000 | 1384 | 1793 | 2467 | 1176 | 1614 | 2078 | 2867 | 1340 | 1836 | 2353 | 3254 | 1632 | 2260 | 2874 | 4001
| 1300 | 662 | 1277 |  |  |  | 1619 | 2224 |  |  | 1942 | 2673 | 1274 |  | 2252 | 3106 |  |  | 2549 |  |  |  | 3114 | 4334
| 1400 | 713 | 1375 | 1889 | 946 | 1336 | 1743 | 2395 | 1166 | 1614 | 2092 | 2878 | 1372 | 1883 | 2425 | 3345 | 1564 | 2142 | 2745 | 3797 | 1904 | 2636 | 3353 | 4668
| 1500 | 764 | 1473 |  |  |  | 1868 | 2567 |  |  | 2241 | 3084 | 1470 |  | 2598 | 3584 |  |  | 2942 |  |  |  | 3593 | 5001
| 1600 | 814 | 1571 | 2158 | 1082 | 1526 | 1992 | 2738 | 1333 | 1845 | 2390 | 3290 | 1568 | 2152 | 2771 | 3822 | 1787 | 2448 | 3138 | 4339 | 2176 | 3013 | 3832 | 5334
| 1800 | 916 | 1768 | 2428 | 1217 | 1717 | 2241 | 3080 | 1499 | 2075 | 2689 | 3701 | 1764 | 2421 | 3118 | 4300 | 2011 | 2754 | 3530 | 4882 |  |  | 4311 | 6001
| 2000 | 1018 | 1964 | 2698 | 1352 | 1908 | 2490 | 3422 | 1666 | 2306 | 2988 | 4112 | 1960 | 2690 | 3464 | 4778 | 2234 | 3060 | 3922 | 5424 |  |  | 4790 | 6668
| 2200 | 1120 | 2160 | 2968 | 1487 | 2099 | 2739 | 3764 | 1833 | 2537 | 3287 | 4523 | 2156 | 2959 | 3810 | 5256 |  |  | 4314 |  |  |  | 5269 | 7335
| 2300 | 1171 | 2259 |  |  |  | 2864 | 3935 |  |  | 3436 | 4729 | 2254 |  | 3984 | 5495 |  |  | 4510 |  |  |  | 5509 | 7668
| 2400 | 1222 | 2357 | 3238 | 1622 | 2290 | 2988 | 4106 | 1999 | 2767 | 3586 | 4934 | 2352 | 3228 | 4157 | 5734 |  |  | 4706
| 2600 | 1323 | 2553 | 3507 | 1758 | 2480 | 3237 | 4449 | 2166 | 2998 | 3884 | 5346 | 2548 | 3497 | 4503 | 6211
| 2800 | 1425 | 2750 | 3777 | 1893 | 2671 | 3486 | 4791 | 2332 | 3228 | 4183 | 5757 | 2744 | 3766 | 4850 | 6689
| 3000 | 1527 | 2946 | 4047 | 2028 | 2862 | 3735 | 5133 | 2499 | 3459 | 4482 | 6168 | 2940 | 4035 | 5196 | 7167 | [6 empty] | 7185
Logaritmisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 68 |  | 180 | 91 | 126 | 164 | 228 | 112 | 151 | 197 | 273 | 133 | 176 | 228 | 317 | 152 | 200 | 257 | 355 | 185 | 247 | 312 | 425
| 500 | 85 | 162 | 225 | 113 | 157 | 205 | 285 | 141 | 189 | 246 | 342 | 167 | 220 | 284 | 396 | 190 | 251 | 321 | 444 | 231 | 308 | 390 | 531
| 600 | 101 | 195 | 271 | 136 | 188 | 247 | 342 | 169 | 227 | 295 | 410 | 200 | 264 | 341 | 475 | 228 | 301 | 385 | 532 | 278 | 370 | 467 | 637
| 700 | 118 | 227 | 316 | 158 | 220 | 288 | 399 | 197 | 265 | 344 | 478 | 234 | 308 | 398 | 555 | 266 | 351 | 449 | 621 | 324 | 432 | 545 | 744
| 800 | 135 | 260 | 361 | 181 | 251 | 329 | 456 | 225 | 303 | 394 | 547 | 267 | 352 | 455 | 634 | 304 | 401 | 514 | 710 | 370 | 493 | 623 | 850
| 900 | 152 | 292 | 406 | 204 | 283 | 370 | 513 | 253 | 341 | 443 | 615 | 300 | 396 | 512 | 713 | 342 | 451 | 578 | 799 | 417 | 555 | 701 | 956
| 1000 | 169 | 325 | 451 | 226 | 314 | 411 | 570 | 281 | 379 | 492 | 684 | 334 | 441 | 569 | 792 | 380 | 501 | 642 | 887 | 463 | 617 | 779 | 1062
| 1100 | 186 | 357 | 496 | 249 | 345 | 452 | 627 | 309 | 416 | 541 | 752 | 367 | 485 | 626 | 871 | 418 | 551 | 706 | 976 | 509 | 678 | 857 | 1169
| 1200 | 203 | 390 | 541 | 272 | 377 | 493 | 685 | 337 | 454 | 590 | 820 | 400 | 529 | 683 | 951 | 456 | 601 | 771 | 1065 | 556 | 740 | 935 | 1275
| 1300 | 220 | 422 |  |  |  | 534 | 742 |  |  | 639 | 889 | 434 |  | 740 | 1030 |  |  | 835 |  |  |  | 1013 | 1381
| 1400 | 237 | 455 | 631 | 317 | 440 | 575 | 799 | 394 | 530 | 689 | 957 | 467 | 617 | 797 | 1109 | 532 | 702 | 899 | 1242 | 648 | 863 | 1091 | 1487
| 1500 | 254 | 487 |  |  |  | 616 | 856 |  |  | 738 | 1025 | 500 |  | 853 | 1188 |  |  | 963 |  |  |  | 1169 | 1593
| 1600 | 270 | 520 | 722 | 362 | 502 | 657 | 913 | 450 | 606 | 787 | 1094 | 534 | 705 | 910 | 1267 | 608 | 802 | 1027 | 1420 | 741 | 987 | 1247 | 1700
| 1800 | 304 | 585 | 812 | 407 | 565 | 740 | 1027 | 506 | 681 | 885 | 1230 | 600 | 793 | 1024 | 1426 | 684 | 902 | 1156 | 1597 |  |  | 1402 | 1912
| 2000 | 338 | 650 | 902 | 453 | 628 | 822 | 1141 | 562 | 757 | 984 | 1367 | 667 | 881 | 1138 | 1584 | 760 | 1002 | 1284 | 1775 |  |  | 1558 | 2125
| 2200 | 372 | 715 | 992 | 498 | 691 | 904 | 1255 | 619 | 833 | 1082 | 1504 | 734 | 969 | 1252 | 1743 |  |  | 1413 |  |  |  | 1714 | 2337
| 2300 | 389 | 747 |  |  |  | 945 | 1312 |  |  | 1131 | 1572 | 767 |  | 1309 | 1822 |  |  | 1477 |  |  |  | 1792 | 2443
| 2400 | 406 | 780 | 1082 | 543 | 753 | 986 | 1369 | 675 | 909 | 1181 | 1641 | 801 | 1057 | 1366 | 1901 |  |  | 1541
| 2600 | 439 | 844 | 1172 | 589 | 816 | 1068 | 1483 | 731 | 984 | 1279 | 1777 | 867 | 1145 | 1479 | 2060
| 2800 | 473 | 909 | 1263 | 634 | 879 | 1150 | 1597 | 787 | 1060 | 1377 | 1914 | 934 | 1234 | 1593 | 2218
| 3000 | 507 | 974 | 1353 | 679 | 942 | 1233 | 1711 | 844 | 1136 | 1476 | 2051 | 1001 | 1322 | 1707 | 2376 | [6 empty] | 2337