## Hygiene Planar 4
Hygiene Planar 4
EN 442 Certification Data
Højde |  | 400 mm |  | 500 mm |  | 600 mm |  | 700 mm |  | 900 mm
Type |  | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30
W/m (75/65/20°C) |  | 680 | 983 | 820 | 1168 | 952 | 1357 | 1077 | 1550 | 1308 | 1959
n-Eksponent |  | 1.3021 | 1.301 | 1.3053 | 1.284 | 1.3086 | 1.2671 | 1.3156 | 1.2884 | 1.3295 | 1.3311
Overflade (m²/m) |  | 1.825 | 2.73 | 2.28 | 3.24 | 2.74 | 4.11 | 3.2 | 4.79 | 4.12 | 6.18
Vægt (kg/m) |  | 19.26 | 28.53 | 23.88 | 35.07 | 28.5 | 41.6 | 33.33 | 48.1 | 43 | 61.1
Vandindhold (l/m) |  | 4.49 | 6.57 | 5.7 | 7.93 | 6.9 | 9.3 | 7.57 | 10.77 | 8.9 | 13.7
Ydelses tabel, Aritmetisk | [9 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  | Andet temperatursæt? | [5 empty] | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> | Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | Ændre returtemperatur |  |  | >>> | Returtemperatur (°C) |  | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> | Rumtemperatur (°C) |  | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [5 empty] | Delta T |  | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% | [5 empty] | Relativ afkøling |  |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 400 mm |  | 500 mm |  | 600 mm |  | 700 mm |  | 900 mm
| Type | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30
| 400 | 272 | 393 | 328 | 467 | 381 | 543 | 431 | 620 | 523 | 784
| 500 | 340 | 492 | 410 | 584 | 476 | 679 | 539 | 775 | 654 | 980
| 600 | 408 | 590 | 492 | 701 | 571 | 814 | 646 | 930 | 785 | 1175
| 700 | 476 | 688 | 574 | 818 | 666 | 950 | 754 | 1085 | 916 | 1371
| 800 | 544 | 786 | 656 | 934 | 762 | 1086 | 862 | 1240 | 1046 | 1567
| 900 | 612 | 885 | 738 | 1051 | 857 | 1221 | 969 | 1395 | 1177 | 1763
| 1000 | 680 | 983 | 820 | 1168 | 952 | 1357 | 1077 | 1550 | 1308 | 1959
| 1100 | 748 | 1081 | 902 | 1285 | 1047 | 1493 | 1185 | 1705 | 1439 | 2155
| 1200 | 816 | 1180 | 984 | 1402 | 1142 | 1628 | 1292 | 1860 | 1570 | 2351
| 1400 | 952 | 1376 | 1148 | 1635 | 1333 | 1900 | 1508 | 2170 | 1831 | 2743
| 1600 | 1088 | 1573 | 1312 | 1869 | 1523 | 2171 | 1723 | 2480 | 2093 | 3134
Logaritmisk ydelse
| Højde | 400 mm |  | 500 mm |  | 600 mm |  | 700 mm |  | 900 mm
| Type | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30
| 400 | 272 | 393 | 328 | 467 | 381 | 543 | 431 | 620 | 523 | 784
| 500 | 340 | 492 | 410 | 584 | 476 | 679 | 539 | 775 | 654 | 980
| 600 | 408 | 590 | 492 | 701 | 571 | 814 | 646 | 930 | 785 | 1175
| 700 | 476 | 688 | 574 | 818 | 666 | 950 | 754 | 1085 | 916 | 1371
| 800 | 544 | 786 | 656 | 934 | 762 | 1086 | 862 | 1240 | 1046 | 1567
| 900 | 612 | 885 | 738 | 1051 | 857 | 1221 | 969 | 1395 | 1177 | 1763
| 1000 | 680 | 983 | 820 | 1168 | 952 | 1357 | 1077 | 1550 | 1308 | 1959
| 1100 | 748 | 1081 | 902 | 1285 | 1047 | 1493 | 1185 | 1705 | 1439 | 2155
| 1200 | 816 | 1180 | 984 | 1402 | 1142 | 1628 | 1292 | 1860 | 1570 | 2351
| 1400 | 952 | 1376 | 1148 | 1635 | 1333 | 1900 | 1508 | 2170 | 1831 | 2743
| 1600 | 1088 | 1573 | 1312 | 1869 | 1523 | 2171 | 1723 | 2480 | 2093 | 3134