## Novello 6 Plinth
Novello 6 Plinth
EN 442 Certification Data
Højde |  | 200 mm
Type |  | 22 | 33 | 44
W/m (75/65/20°C) |  | 651 | 933 | 1212
n-Eksponent |  | 1.3019 | 1.2917 | 1.3022
Overflade (m²/m) |  | 2.05 | 3.08 | 4.1
Vægt (kg/m) |  | 9.6667 | 15.4 | 20.8
Vandindhold (l/m) |  | 2.8333 | 4.2 | 5.6
Ydelses tabel, Artimetisk | [6 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? |  | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur | Fremløbstemperatur (°C) | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur | Returtemperatur (°C) | 65 | 45
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur | Rumtemperatur (°C) | 20 | 20
Delta T |  | 50 |  |  |  | Delta T | 49.8329 | 38.049
Relativ afkøling |  | 18.18% |  |  |  | Relativ afkøling |  | 54.55%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 |  | 560 | 727
| 700 |  | 653 | 848
| 800 |  | 746 | 970
| 900 |  | 840 | 1091
| 1000 | 651 | 933 | 1212
| 1100 | 716 | 1026 | 1333
| 1200 | 781 | 1120 | 1454
| 1400 | 911 | 1306 | 1697
| 1600 | 1042 | 1493 | 1939
| 1800 | 1172 | 1679 | 2182
| 2000 | 1302 | 1866 | 2424
| 2200 | 1432 | 2053 | 2666
| 2400 | 1562 | 2239 | 2909
| 2600 | 1693 | 2426 | 3151
| 2800 |  | 2612 | 3394
| 3000 | 1953 | 2799 | 3636
Logaritmisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 |  | 395 | 512
| 700 |  | 461 | 597
| 800 |  | 527 | 682
| 900 |  | 593 | 768
| 1000 | 458 | 658 | 853
| 1100 | 504 | 724 | 938
| 1200 | 550 | 790 | 1024
| 1400 | 641 | 922 | 1194
| 1600 | 733 | 1054 | 1365
| 1800 | 825 | 1185 | 1535
| 2000 | 916 | 1317 | 1706
| 2200 | 1008 | 1449 | 1876
| 2400 | 1100 | 1580 | 2047
| 2600 | 1191 | 1712 | 2218
| 2800 |  | 1844 | 2388
| 3000 | 1375 | 1975 | 2559