## Novello 6
Novello 6
EN 442 Certification Data
Højde |  | 300 mm |  | 400 mm |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
Type |  | 22 | 33 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 982 | 1349 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
n-Eksponent |  | 1.3264 | 1.3137 | 1.3291 | 1.3169 | 1.3018 | 1.3353 | 1.3319 | 1.3202 | 1.2919 | 1.3381 | 1.3346 | 1.3234 | 1.3381 | 1.3385 | 1.3393 | 1.2919 | 1.3382 | 1.3463 | 1.3712
Overflade (m²/m) |  | 3.51 | 5.26 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Vægt (kg/m) |  | 16.8 | 25.2 | 22.87 | 34.3 | 16.24 | 24.63 | 28.93 | 43.4 | 19.7 | 29.8 | 35 | 52.5 | 34.5 | 40.53 | 60.77 | 29.3 | 43.9 | 51.6 | 77.3
Vandindhold (l/m) |  | 3.7 | 5.4 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Ydelses tabel, Aritmetisk | [12 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? | [7 empty] | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> |  | Fremløbstemperatur (°C) |  |  | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur |  |  | >>> |  | Returtemperatur (°C) |  |  | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> |  | Rumtemperatur (°C) |  |  | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [7 empty] | Delta T |  |  | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% | [7 empty] | Relativ afkøling |  |  |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 300 mm |  | 400 mm |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
| Type | 22 | 33 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 393 |  | 498 |  | 333 | 461 | 598 | 822 | 392 | 538 | 693 | 956 | 612 | 784 | 1085 | 544 | 753 | 958 | 1334
| 500 | 491 |  | 623 |  | 417 | 577 | 747 | 1028 | 490 | 673 | 866 | 1195 | 765 | 981 | 1356 | 680 | 942 | 1198 | 1667
| 600 | 589 |  | 747 |  | 500 | 692 | 896 | 1234 | 588 | 807 | 1039 | 1433 | 918 | 1177 | 1627 | 816 | 1130 | 1437 | 2000
| 700 | 687 |  | 872 |  | 583 | 807 | 1046 | 1439 | 686 | 942 | 1212 | 1672 | 1071 | 1373 | 1898 | 952 | 1318 | 1677 | 2334
| 800 | 786 | 1079 | 996 | 1369 | 666 | 922 | 1195 | 1645 | 784 | 1076 | 1386 | 1911 | 1224 | 1569 | 2170 | 1088 | 1506 | 1916 | 2667
| 900 | 884 | 1214 | 1121 | 1540 | 750 | 1038 | 1345 | 1850 | 882 | 1211 | 1559 | 2150 | 1377 | 1765 | 2441 | 1224 | 1695 | 2156 | 3001
| 1000 | 982 | 1349 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
| 1100 | 1080 | 1484 | 1370 | 1882 | 916 | 1268 | 1643 | 2262 | 1078 | 1480 | 1905 | 2628 |  | 2157 | 2983 |  |  | 2635 | 3667
| 1200 | 1178 | 1619 | 1494 | 2053 | 1000 | 1384 | 1793 | 2467 | 1176 | 1614 | 2078 | 2867 |  | 2353 | 3254 |  |  | 2874 | 4001
| 1300 |  | 1754 |  |  |  | 1499 | 1942 |  |  |  | 2252
| 1400 | 1375 | 1889 | 1743 | 2395 | 1166 | 1614 | 2092 | 2878 | 1372 | 1883 | 2425 | 3345 |  | 2745 | 3797 |  |  | 3353 | 4668
| 1500 |  | 2024 |  |  |  | 1730 | 2241 |  |  |  | 2598
| 1600 | 1571 | 2158 | 1992 | 2738 | 1333 | 1845 | 2390 | 3290 | 1568 | 2152 | 2771 | 3822 |  | 3138 | 4339 |  |  | 3832 | 5334
| 1800 | 1768 | 2428 | 2241 | 3080 | 1499 | 2075 | 2689 | 3701 | 1764 | 2421 | 3118 | 4300 |  | 3530 | 4882 |  |  | 4311 | 6001
| 2000 | 1964 | 2698 | 2490 | 3422 | 1666 | 2306 | 2988 | 4112 | 1960 | 2690 | 3464 | 4778
| 2200 | 2160 | 2968 | 2739 | 3764 |  |  | 3287 | 4523 |  |  | 3810 | 5256
| 2300 |  | 3103 |  |  |  |  | 3436 |  |  |  | 3984
| 2400 | 2357 | 3238 | 2988 | 4106 |  |  | 3586 | 4934 |  |  | 4157
| 2600 | 2553 | 3507 | 3237 |  |  | 2998 | 3884 |  |  |  | 4503
| 2800 | 2750 | 3777 | 3486 |  |  |  | 4183 |  |  |  | 4850
| 3000 | 2946 | 4047 | 3735 |  |  |  | 4482 |  |  |  | 5196
Logaritmisk ydelse
| Højde | 300 mm |  | 400 mm |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  | 900 mm
| Type | 22 | 33 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 393 |  | 498 |  | 333 | 461 | 598 | 822 | 392 | 538 | 693 | 956 | 612 | 784 | 1085 | 544 | 753 | 958 | 1334
| 500 | 491 |  | 623 |  | 417 | 577 | 747 | 1028 | 490 | 673 | 866 | 1195 | 765 | 981 | 1356 | 680 | 942 | 1198 | 1667
| 600 | 589 |  | 747 |  | 500 | 692 | 896 | 1234 | 588 | 807 | 1039 | 1433 | 918 | 1177 | 1627 | 816 | 1130 | 1437 | 2000
| 700 | 687 |  | 872 |  | 583 | 807 | 1046 | 1439 | 686 | 942 | 1212 | 1672 | 1071 | 1373 | 1898 | 952 | 1318 | 1677 | 2334
| 800 | 786 | 1079 | 996 | 1369 | 666 | 922 | 1195 | 1645 | 784 | 1076 | 1386 | 1911 | 1224 | 1569 | 2170 | 1088 | 1506 | 1916 | 2667
| 900 | 884 | 1214 | 1121 | 1540 | 750 | 1038 | 1345 | 1850 | 882 | 1211 | 1559 | 2150 | 1377 | 1765 | 2441 | 1224 | 1695 | 2156 | 3001
| 1000 | 982 | 1349 | 1245 | 1711 | 833 | 1153 | 1494 | 2056 | 980 | 1345 | 1732 | 2389 | 1530 | 1961 | 2712 | 1360 | 1883 | 2395 | 3334
| 1100 | 1080 | 1484 | 1370 | 1882 | 916 | 1268 | 1643 | 2262 | 1078 | 1480 | 1905 | 2628 |  | 2157 | 2983 |  |  | 2635 | 3667
| 1200 | 1178 | 1619 | 1494 | 2053 | 1000 | 1384 | 1793 | 2467 | 1176 | 1614 | 2078 | 2867 |  | 2353 | 3254 |  |  | 2874 | 4001
| 1300 |  | 1754 |  |  |  | 1499 | 1942 |  |  |  | 2252
| 1400 | 1375 | 1889 | 1743 | 2395 | 1166 | 1614 | 2092 | 2878 | 1372 | 1883 | 2425 | 3345 |  | 2745 | 3797 |  |  | 3353 | 4668
| 1500 |  | 2024 |  |  |  | 1730 | 2241 |  |  |  | 2598
| 1600 | 1571 | 2158 | 1992 | 2738 | 1333 | 1845 | 2390 | 3290 | 1568 | 2152 | 2771 | 3822 |  | 3138 | 4339 |  |  | 3832 | 5334
| 1800 | 1768 | 2428 | 2241 | 3080 | 1499 | 2075 | 2689 | 3701 | 1764 | 2421 | 3118 | 4300 |  | 3530 | 4882 |  |  | 4311 | 6001
| 2000 | 1964 | 2698 | 2490 | 3422 | 1666 | 2306 | 2988 | 4112 | 1960 | 2690 | 3464 | 4778
| 2200 | 2160 | 2968 | 2739 | 3764 |  |  | 3287 | 4523 |  |  | 3810 | 5256
| 2300 |  | 3103 |  |  |  |  | 3436 |  |  |  | 3984
| 2400 | 2357 | 3238 | 2988 | 4106 |  |  | 3586 | 4934 |  |  | 4157
| 2600 | 2553 | 3507 | 3237 |  |  | 2998 | 3884 |  |  |  | 4503
| 2800 | 2750 | 3777 | 3486 |  |  |  | 4183 |  |  |  | 4850
| 3000 | 2946 | 4047 | 3735 |  |  |  | 4482 |  |  |  | 5196