## Planar 6 Plinth
Planar 6 Plinth
EN 442 Certification Data
Højde |  | 200 mm
Type |  | 22 | 33 | 44
W/m (75/65/20°C) |  | 611 | 918 | 1197
n-Eksponent |  | 1.2614 | 1.2768 | 1.2915
Overflade (m²/m) |  | 2.05 | 3.08 | 4.1
Vægt (kg/m) |  | 12.3 | 17.6 | 23
Vandindhold (l/m) |  | 2.8 | 4.2 | 5.6
Ydelses tabel, Aritmetisk | [6 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? |  | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur | Fremløbstemperatur (°C) | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur | Returtemperatur (°C) | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur | Rumtemperatur (°C) | 20 | 20
Delta T |  | 50 |  |  |  | Delta T | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% |  |  |  | Relativ afkøling |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 | 367 | 551 | 718
| 700 | 428 | 643 | 838
| 800 | 489 | 734 | 958
| 900 | 550 | 826 | 1077
| 1000 | 611 | 918 | 1197
| 1100 | 672 | 1010 | 1317
| 1200 | 733 | 1102 | 1436
| 1400 | 855 | 1285 | 1676
| 1600 | 978 | 1469 | 1915
| 1800 | 1100 | 1652 | 2155
| 2000 | 1222 | 1836 | 2394
| 2200 | 1344 | 2020 | 2633
| 2400 | 1466 | 2203 | 2873
| 2600 | 1589 | 2387 | 3112
| 2800 | 1711 | 2570 | 3352
| 3000 | 1833 | 2754 | 3591
Logaritmisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 | 367 | 551 | 718
| 700 | 428 | 643 | 838
| 800 | 489 | 734 | 958
| 900 | 550 | 826 | 1077
| 1000 | 611 | 918 | 1197
| 1100 | 672 | 1010 | 1317
| 1200 | 733 | 1102 | 1436
| 1400 | 855 | 1285 | 1676
| 1600 | 978 | 1469 | 1915
| 1800 | 1100 | 1652 | 2155
| 2000 | 1222 | 1836 | 2394
| 2200 | 1344 | 2020 | 2633
| 2400 | 1466 | 2203 | 2873
| 2600 | 1589 | 2387 | 3112
| 2800 | 1711 | 2570 | 3352
| 3000 | 1833 | 2754 | 3591