## Planar 6D Plinth
Planar 6D Plinth
EN 442 Certification Data
Højde |  | 200 mm
Type |  | 22 | 33 | 44
W/m (75/65/20°C) |  | 576 | 906 | 1181
n-Eksponent |  | 1.2678 | 1.2579 | 1.2843
Overflade (m²/m) |  | 2.05 | 3.08 | 4.1
Vægt (kg/m) |  | 13.5 | 19.3 | 24.6
Vandindhold (l/m) |  | 2.8 | 4.2 | 5.6
Ydelses tabel, Artimetisk | [6 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? |  | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur | Fremløbstemperatur (°C) | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur | Returtemperatur (°C) | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur | Rumtemperatur (°C) | 20 | 20
Delta T |  | 50 |  |  |  | Delta T | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% |  |  |  | Relativ afkøling |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 |  | 544 | 709
| 700 |  | 634 | 827
| 800 |  | 725 | 945
| 900 |  | 815 | 1063
| 1000 | 576 | 906 | 1181
| 1100 | 634 | 997 | 1299
| 1200 | 691 | 1087 | 1417
| 1400 | 806 | 1268 | 1653
| 1600 | 922 | 1450 | 1890
| 1800 | 1037 | 1631 | 2126
| 2000 | 1152 | 1812 | 2362
| 2200 | 1267 | 1993 | 2598
| 2400 | 1382 | 2174 | 2834
| 2600 | 1498 | 2356 | 3071
| 2800 | 1613 | 2537 | 3307
| 3000 | 1728 | 2718 | 3543
Logaritmisk ydelse
| Højde | 200 mm
| Type | 22 | 33 | 44
| 600 |  | 544 | 709
| 700 |  | 634 | 827
| 800 |  | 725 | 945
| 900 |  | 815 | 1063
| 1000 | 576 | 906 | 1181
| 1100 | 634 | 997 | 1299
| 1200 | 691 | 1087 | 1417
| 1400 | 806 | 1268 | 1653
| 1600 | 922 | 1450 | 1890
| 1800 | 1037 | 1631 | 2126
| 2000 | 1152 | 1812 | 2362
| 2200 | 1267 | 1993 | 2598
| 2400 | 1382 | 2174 | 2834
| 2600 | 1498 | 2356 | 3071
| 2800 | 1613 | 2537 | 3307
| 3000 | 1728 | 2718 | 3543