## Planar 7
Planar 7
EN 442 Certification Data
Højde |  | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 496 | 706 | 929 | 1346 | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 1260 | 1690 | 2251 | 3225
n-Eksponent |  | 1.3013 | 1.2958 | 1.2958 | 1.3122 | 1.2914 | 1.3184 | 1.3041 | 1.3224 | 1.2815 | 1.3206 | 1.3123 | 1.3325 | 1.2716 | 1.3229 | 1.3206 | 1.3427 | 1.2782 | 1.32 | 1.3319 | 1.3434 | 1.2914 | 1.3143 | 1.3544 | 1.3449
Overflade (m²/m) |  | 2.09 | 2.44 | 3.51 | 5.26 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 7.38 | 3.8 | 4.31 | 6.33 | 9.49 | 4.66 | 5.24 | 7.74 | 11.61 | 5.51 | 6.18 | 9.15 | 13.72 | 7.22 | 8.05 | 11.97 | 17.96
Vægt (kg/m) |  | 11.88 | 16.86 | 19.6 | 28 | 16.13 | 22.87 | 26.4 | 38.13 | 20.39 | 28.89 | 33.2 | 48.27 | 24.65 | 34.9 | 40 | 58.4 | 28.91 | 40.91 | 46.8 | 68.53 | 37.43 | 52.94 | 60.4 | 88.8
Vandindhold (l/m) |  | 1.89 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 2.34 | 4.67 | 4.67 | 6.87 | 2.8 | 5.63 | 5.63 | 8.33 | 3.25 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 3.77 | 7.63 | 7.63 | 11.37 | 4.8 | 9.7 | 9.7 | 14.5
Ydelses tabel, Aritmetisk | [12 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? | [7 empty] | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> |  | Fremløbstemperatur (°C) |  |  | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur |  |  | >>> |  | Returtemperatur (°C) |  |  | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> |  | Rumtemperatur (°C) |  |  | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [7 empty] | Delta T |  |  | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% | [7 empty] | Relativ afkøling |  |  |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 198 | 282 | 372 | 538 | 250 | 356 | 471 | 676 | 310 | 425 | 564 | 807 | 364 | 491 | 654 | 933 | 415 | 555 | 739 | 1055 | 504 | 676 | 900 | 1290
| 500 | 248 | 353 | 465 | 673 | 313 | 445 | 589 | 845 | 387 | 531 | 706 | 1009 | 456 | 614 | 817 | 1166 | 519 | 694 | 924 | 1319 | 630 | 845 | 1126 | 1613
| 600 | 298 | 424 | 557 | 808 | 376 | 533 | 706 | 1014 | 464 | 637 | 847 | 1210 | 547 | 736 | 980 | 1399 | 623 | 832 | 1109 | 1582 | 756 | 1014 | 1351 | 1935
| 700 | 347 | 494 | 650 | 942 | 438 | 622 | 824 | 1183 | 542 | 743 | 988 | 1412 | 638 | 859 | 1144 | 1632 | 727 | 971 | 1294 | 1846 | 882 | 1183 | 1576 | 2258
| 800 | 397 | 565 | 743 | 1077 | 501 | 711 | 942 | 1352 | 619 | 850 | 1129 | 1614 | 729 | 982 | 1307 | 1866 | 830 | 1110 | 1478 | 2110 | 1008 | 1352 | 1801 | 2580
| 900 | 446 | 635 | 836 | 1211 | 563 | 800 | 1059 | 1521 | 697 | 956 | 1270 | 1815 | 820 | 1104 | 1471 | 2099 | 934 | 1248 | 1663 | 2373 | 1134 | 1521 | 2026 | 2903
| 1000 | 496 | 706 | 929 | 1346 | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 1260 | 1690 | 2251 | 3225
| 1100 | 546 | 777 | 1022 | 1481 | 689 | 978 | 1295 | 1859 | 851 | 1168 | 1552 | 2219 | 1002 | 1350 | 1797 | 2565 | 1142 | 1526 | 2033 | 2901 | 1386 | 1859 | 2476 | 3548
| 1200 | 595 | 847 | 1115 | 1615 | 751 | 1067 | 1412 | 2028 | 929 | 1274 | 1693 | 2420 | 1093 | 1472 | 1961 | 2798 | 1246 | 1664 | 2218 | 3164 | 1512 | 2028 | 2701 | 3870
| 1300 | 645 | 918 | 1208 | 1750 | 814 | 1156 | 1530 | 2197 | 1006 | 1381 | 1834 | 2622 | 1184 | 1595 | 2124 | 3032 | 1349 | 1803 | 2402 | 3428 | 1638 | 2197 | 2926 | 4193
| 1400 | 694 | 988 | 1301 | 1884 | 876 | 1245 | 1648 | 2366 | 1084 | 1487 | 1975 | 2824 | 1275 | 1718 | 2288 | 3265 | 1453 | 1942 | 2587 | 3692 | 1764 | 2366 | 3151 | 4515
| 1500 | 744 | 1059 | 1394 | 2019 | 939 | 1334 | 1766 | 2535 | 1161 | 1593 | 2117 | 3026 | 1367 | 1841 | 2451 | 3498 | 1557 | 2081 | 2772 | 3956 | 1890 | 2535 | 3377 | 4838
| 1600 | 794 | 1130 | 1486 | 2154 | 1002 | 1422 | 1883 | 2704 | 1238 | 1699 | 2258 | 3227 | 1458 | 1963 | 2614 | 3731 | 1661 | 2219 | 2957 | 4219 | 2016 | 2704 | 3602 | 5160
| 1700 | 843 | 1200 | 1579 | 2288 | 1064 | 1511 | 2001 | 2873 | 1316 | 1805 | 2399 | 3429 | 1549 | 2086 | 2778 | 3964 | 1765 | 2358 | 3142 | 4483 | 2142 | 2873 | 3827 | 5483
| 1800 | 893 | 1271 | 1672 | 2423 | 1127 | 1600 | 2119 | 3042 | 1393 | 1912 | 2540 | 3631 | 1640 | 2209 | 2941 | 4198 | 1868 | 2497 | 3326 | 4747 | 2268 | 3042 | 4052 | 5805
| 1900 | 942 | 1341 | 1765 | 2557 | 1189 | 1689 | 2236 | 3211 | 1471 | 2018 | 2681 | 3832 | 1731 | 2331 | 3105 | 4431 | 1972 | 2635 | 3511 | 5010 | 2394 | 3211 | 4277 | 6128
| 2000 | 992 | 1412 | 1858 | 2692 | 1252 | 1778 | 2354 | 3380 | 1548 | 2124 | 2822 | 4034 | 1822 | 2454 | 3268 | 4664 | 2076 | 2774 | 3696 | 5274 | 2520 | 3380 | 4502 | 6450
| 2100 | 1042 | 1483 | 1951 | 2827 | 1315 | 1867 | 2472 | 3549 | 1625 | 2230 | 2963 | 4236 | 1913 | 2577 | 3431 | 4897 | 2180 | 2913 | 3881 | 5538 | 2646 | 3549 | 4727 | 6773
| 2200 | 1091 | 1553 | 2044 | 2961 | 1377 | 1956 | 2589 | 3718 | 1703 | 2336 | 3104 | 4437 | 2004 | 2699 | 3595 | 5130 | 2284 | 3051 | 4066 | 5801 | 2772 | 3718 | 4952 | 7095
| 2300 | 1141 | 1624 | 2137 | 3096 | 1440 | 2045 | 2707 | 3887 | 1780 | 2443 | 3245 | 4639 | 2095 | 2822 | 3758 | 5364 | 2387 | 3190 | 4250 | 6065 | 2898 | 3887 | 5177 | 7418
| 2400 | 1190 | 1694 | 2230 | 3230 | 1502 | 2134 | 2825 | 4056 | 1858 | 2549 | 3386 | 4841 | 2186 | 2945 | 3922 | 5597 | 2491 | 3329 | 4435 | 6329 | 3024 | 4056 | 5402 | 7740
| 2500 | 1240 | 1765 | 2323 | 3365 | 1565 | 2223 | 2943 | 4225 | 1935 | 2655 | 3528 | 5043 | 2278 | 3068 | 4085 | 5830 | 2595 | 3468 | 4620 | 6593 | 3150 | 4225 | 5628 | 8063
| 2600 | 1290 | 1836 | 2415 | 3500 | 1628 | 2311 | 3060 | 4394 | 2012 | 2761 | 3669 | 5244 | 2369 | 3190 | 4248 | 6063 | 2699 | 3606 | 4805 | 6856 | 3276 | 4394 | 5853 | 8385
| 2700 | 1339 | 1906 | 2508 | 3634 | 1690 | 2400 | 3178 | 4563 | 2090 | 2867 | 3810 | 5446 | 2460 | 3313 | 4412 | 6296 | 2803 | 3745 | 4990 | 7120 | 3402 | 4563 | 6078 | 8708
| 2800 | 1389 | 1977 | 2601 | 3769 | 1753 | 2489 | 3296 | 4732 | 2167 | 2974 | 3951 | 5648 | 2551 | 3436 | 4575 | 6530 | 2906 | 3884 | 5174 | 7384 | 3528 | 4732 | 6303 | 9030
| 2900 | 1438 | 2047 | 2694 | 3903 | 1815 | 2578 | 3413 | 4901 | 2245 | 3080 | 4092 | 5849 | 2642 | 3558 | 4739 | 6763 | 3010 | 4022 | 5359 | 7647 | 3654 | 4901 | 6528 | 9353
| 3000 | 1488 | 2118 | 2787 | 4038 | 1878 | 2667 | 3531 | 5070 | 2322 | 3186 | 4233 | 6051 | 2733 | 3681 | 4902 | 6996 | 3114 | 4161 | 5544 | 7911 | 3780 | 5070 | 6753 | 9675
Logaritmisk ydelse
| Højde | 300 mm |  |  |  | 400 mm |  |  |  | 500 mm |  |  |  | 600 mm |  |  |  | 700 mm |  |  |  | 900 mm
| Type | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
| 400 | 198 | 282 | 372 | 538 | 250 | 356 | 471 | 676 | 310 | 425 | 564 | 807 | 364 | 491 | 654 | 933 | 415 | 555 | 739 | 1055 | 504 | 676 | 900 | 1290
| 500 | 248 | 353 | 465 | 673 | 313 | 445 | 589 | 845 | 387 | 531 | 706 | 1009 | 456 | 614 | 817 | 1166 | 519 | 694 | 924 | 1319 | 630 | 845 | 1126 | 1613
| 600 | 298 | 424 | 557 | 808 | 376 | 533 | 706 | 1014 | 464 | 637 | 847 | 1210 | 547 | 736 | 980 | 1399 | 623 | 832 | 1109 | 1582 | 756 | 1014 | 1351 | 1935
| 700 | 347 | 494 | 650 | 942 | 438 | 622 | 824 | 1183 | 542 | 743 | 988 | 1412 | 638 | 859 | 1144 | 1632 | 727 | 971 | 1294 | 1846 | 882 | 1183 | 1576 | 2258
| 800 | 397 | 565 | 743 | 1077 | 501 | 711 | 942 | 1352 | 619 | 850 | 1129 | 1614 | 729 | 982 | 1307 | 1866 | 830 | 1110 | 1478 | 2110 | 1008 | 1352 | 1801 | 2580
| 900 | 446 | 635 | 836 | 1211 | 563 | 800 | 1059 | 1521 | 697 | 956 | 1270 | 1815 | 820 | 1104 | 1471 | 2099 | 934 | 1248 | 1663 | 2373 | 1134 | 1521 | 2026 | 2903
| 1000 | 496 | 706 | 929 | 1346 | 626 | 889 | 1177 | 1690 | 774 | 1062 | 1411 | 2017 | 911 | 1227 | 1634 | 2332 | 1038 | 1387 | 1848 | 2637 | 1260 | 1690 | 2251 | 3225
| 1100 | 546 | 777 | 1022 | 1481 | 689 | 978 | 1295 | 1859 | 851 | 1168 | 1552 | 2219 | 1002 | 1350 | 1797 | 2565 | 1142 | 1526 | 2033 | 2901 | 1386 | 1859 | 2476 | 3548
| 1200 | 595 | 847 | 1115 | 1615 | 751 | 1067 | 1412 | 2028 | 929 | 1274 | 1693 | 2420 | 1093 | 1472 | 1961 | 2798 | 1246 | 1664 | 2218 | 3164 | 1512 | 2028 | 2701 | 3870
| 1300 | 645 | 918 | 1208 | 1750 | 814 | 1156 | 1530 | 2197 | 1006 | 1381 | 1834 | 2622 | 1184 | 1595 | 2124 | 3032 | 1349 | 1803 | 2402 | 3428 | 1638 | 2197 | 2926 | 4193
| 1400 | 694 | 988 | 1301 | 1884 | 876 | 1245 | 1648 | 2366 | 1084 | 1487 | 1975 | 2824 | 1275 | 1718 | 2288 | 3265 | 1453 | 1942 | 2587 | 3692 | 1764 | 2366 | 3151 | 4515
| 1500 | 744 | 1059 | 1394 | 2019 | 939 | 1334 | 1766 | 2535 | 1161 | 1593 | 2117 | 3026 | 1367 | 1841 | 2451 | 3498 | 1557 | 2081 | 2772 | 3956 | 1890 | 2535 | 3377 | 4838
| 1600 | 794 | 1130 | 1486 | 2154 | 1002 | 1422 | 1883 | 2704 | 1238 | 1699 | 2258 | 3227 | 1458 | 1963 | 2614 | 3731 | 1661 | 2219 | 2957 | 4219 | 2016 | 2704 | 3602 | 5160
| 1700 | 843 | 1200 | 1579 | 2288 | 1064 | 1511 | 2001 | 2873 | 1316 | 1805 | 2399 | 3429 | 1549 | 2086 | 2778 | 3964 | 1765 | 2358 | 3142 | 4483 | 2142 | 2873 | 3827 | 5483
| 1800 | 893 | 1271 | 1672 | 2423 | 1127 | 1600 | 2119 | 3042 | 1393 | 1912 | 2540 | 3631 | 1640 | 2209 | 2941 | 4198 | 1868 | 2497 | 3326 | 4747 | 2268 | 3042 | 4052 | 5805
| 1900 | 942 | 1341 | 1765 | 2557 | 1189 | 1689 | 2236 | 3211 | 1471 | 2018 | 2681 | 3832 | 1731 | 2331 | 3105 | 4431 | 1972 | 2635 | 3511 | 5010 | 2394 | 3211 | 4277 | 6128
| 2000 | 992 | 1412 | 1858 | 2692 | 1252 | 1778 | 2354 | 3380 | 1548 | 2124 | 2822 | 4034 | 1822 | 2454 | 3268 | 4664 | 2076 | 2774 | 3696 | 5274 | 2520 | 3380 | 4502 | 6450
| 2100 | 1042 | 1483 | 1951 | 2827 | 1315 | 1867 | 2472 | 3549 | 1625 | 2230 | 2963 | 4236 | 1913 | 2577 | 3431 | 4897 | 2180 | 2913 | 3881 | 5538 | 2646 | 3549 | 4727 | 6773
| 2200 | 1091 | 1553 | 2044 | 2961 | 1377 | 1956 | 2589 | 3718 | 1703 | 2336 | 3104 | 4437 | 2004 | 2699 | 3595 | 5130 | 2284 | 3051 | 4066 | 5801 | 2772 | 3718 | 4952 | 7095
| 2300 | 1141 | 1624 | 2137 | 3096 | 1440 | 2045 | 2707 | 3887 | 1780 | 2443 | 3245 | 4639 | 2095 | 2822 | 3758 | 5364 | 2387 | 3190 | 4250 | 6065 | 2898 | 3887 | 5177 | 7418
| 2400 | 1190 | 1694 | 2230 | 3230 | 1502 | 2134 | 2825 | 4056 | 1858 | 2549 | 3386 | 4841 | 2186 | 2945 | 3922 | 5597 | 2491 | 3329 | 4435 | 6329 | 3024 | 4056 | 5402 | 7740
| 2500 | 1240 | 1765 | 2323 | 3365 | 1565 | 2223 | 2943 | 4225 | 1935 | 2655 | 3528 | 5043 | 2278 | 3068 | 4085 | 5830 | 2595 | 3468 | 4620 | 6593 | 3150 | 4225 | 5628 | 8063
| 2600 | 1290 | 1836 | 2415 | 3500 | 1628 | 2311 | 3060 | 4394 | 2012 | 2761 | 3669 | 5244 | 2369 | 3190 | 4248 | 6063 | 2699 | 3606 | 4805 | 6856 | 3276 | 4394 | 5853 | 8385
| 2700 | 1339 | 1906 | 2508 | 3634 | 1690 | 2400 | 3178 | 4563 | 2090 | 2867 | 3810 | 5446 | 2460 | 3313 | 4412 | 6296 | 2803 | 3745 | 4990 | 7120 | 3402 | 4563 | 6078 | 8708
| 2800 | 1389 | 1977 | 2601 | 3769 | 1753 | 2489 | 3296 | 4732 | 2167 | 2974 | 3951 | 5648 | 2551 | 3436 | 4575 | 6530 | 2906 | 3884 | 5174 | 7384 | 3528 | 4732 | 6303 | 9030
| 2900 | 1438 | 2047 | 2694 | 3903 | 1815 | 2578 | 3413 | 4901 | 2245 | 3080 | 4092 | 5849 | 2642 | 3558 | 4739 | 6763 | 3010 | 4022 | 5359 | 7647 | 3654 | 4901 | 6528 | 9353
| 3000 | 1488 | 2118 | 2787 | 4038 | 1878 | 2667 | 3531 | 5070 | 2322 | 3186 | 4233 | 6051 | 2733 | 3681 | 4902 | 6996 | 3114 | 4161 | 5544 | 7911 | 3780 | 5070 | 6753 | 9675