## Reno Compact 4
Reno Compact 4
EN 442 Certification Data
Højde |  | 550 mm |  |  | 950 mm
Type |  | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
W/m (75/65/20°C) |  | 1250 | 1614 | 2224 | 1906 | 2406 | 3427
n-Eksponent |  | 1.3367 | 1.3332 | 1.3218 | 1.3277 | 1.3356 | 1.3423
Overflade (m²/m) |  | 4.78 | 7.04 | 10.55 | 8.52 | 12.68 | 19.02
Vægt (kg/m) |  | 27.21 | 31.97 | 47.95 | 45 | 53.5 | 78
Vandindhold (l/m) |  | 5.94 | 6.12 | 9.07 | 10.1 | 10.05 | 15.3
Ydelses tabel, Aritmetisk | [9 empty] | Ydelses tabel, Logaritmisk
Temperatursæt |  |  |  |  | Andet temperatursæt? |  |  |  |  | Temperatursæt
Fremløbstemperatur (°C) |  | 75 |  | <<< | Ændre fremløbstemperatur |  |  | >>> | Fremløbstemperatur (°C) | 75 | 75
Returtemperatur (°C) |  | 65 |  | <<< | Ændre returtemperatur |  |  | >>> | Returtemperatur (°C) | 65 | 65
Rumtemperatur (°C) |  | 20 |  | <<< | Ændre rumtemperatur |  |  | >>> | Rumtemperatur (°C) | 20 | 20
Delta T |  | 50 | [6 empty] | Delta T | 49.8329 | 49.8329
Relativ afkøling |  | 18.18% | [6 empty] | Relativ afkøling |  | 18.18%
Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:
Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400mm, samt på lave konvektorer.
Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75 %.
Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400 mm, hvis den relative afkøling er under 75 %.
Aritmetisk ydelse
| Højde | 550 mm |  |  | 950 mm
| Type | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
| 400 | 500 | 646 | 890 | 762 | 962 | 1371
| 500 | 625 | 807 | 1112 | 953 | 1203 | 1714
| 600 | 750 | 968 | 1334 | 1144 | 1444 | 2056
| 700 | 875 | 1130 | 1557 | 1334 | 1684 | 2399
| 800 | 1000 | 1291 | 1779 | 1525 | 1925 | 2742
| 900 | 1125 | 1453 | 2002 | 1715 | 2165 | 3084
| 1000 | 1250 | 1614 | 2224 | 1906 | 2406 | 3427
| 1100 | 1375 | 1775 | 2446 | 2097 | 2647 | 3770
| 1200 | 1500 | 1937 | 2669 | 2287 | 2887 | 4112
| 1400 | 1750 | 2260 | 3114 | 2668 | 3368 | 4798
| 1600 | 2000 | 2582 | 3558 | 3050 | 3850 | 5483
| 1800 | 2250 | 2905 | 4003
| 2000 | 2500 | 3228 | 4448
| 2200 | 2750 | 3551 | 4893
| 2400 | 3000 | 3874 | 5338
| 2600 |  | 4196
| 2800 |  | 4519
| 3000 |  | 4842
Logaritmisk ydelse
| Højde | 550 mm |  |  | 950 mm
| Type | 21 | 22 | 33 | 21 | 22 | 33
| 400 | 500 | 646 | 890 | 762 | 962 | 1371
| 500 | 625 | 807 | 1112 | 953 | 1203 | 1714
| 600 | 750 | 968 | 1334 | 1144 | 1444 | 2056
| 700 | 875 | 1130 | 1557 | 1334 | 1684 | 2399
| 800 | 1000 | 1291 | 1779 | 1525 | 1925 | 2742
| 900 | 1125 | 1453 | 2002 | 1715 | 2165 | 3084
| 1000 | 1250 | 1614 | 2224 | 1906 | 2406 | 3427
| 1100 | 1375 | 1775 | 2446 | 2097 | 2647 | 3770
| 1200 | 1500 | 1937 | 2669 | 2287 | 2887 | 4112
| 1400 | 1750 | 2260 | 3114 | 2668 | 3368 | 4798
| 1600 | 2000 | 2582 | 3558 | 3050 | 3850 | 5483
| 1800 | 2250 | 2905 | 4003
| 2000 | 2500 | 3228 | 4448
| 2200 | 2750 | 3551 | 4893
| 2400 | 3000 | 3874 | 5338
| 2600 |  | 4196
| 2800 |  | 4519
| 3000 |  | 4842